Anexa  4

Cerere pentru loc de producere/ loc de consum si producere

Nr. Reg. ………………………… / ……………….

|  | - Instalatie noua - Modificarea unor elemente de natură tehnică fără depășirea puterii aprobate - Modificarea unor elemente de natură administrativă fără depășirea puterii aprobate - Separarea instalatiilor unui utilizator de cele ale altui utilizator - Spor de putere - Diminuare de Putere - Organizare de santier - Organizare de Santier - prelungire valabilitate Autorizatie de Construire - Organizare de Santier Partial Definitiva - Organizare de Santier Partial Definitiva - prelungire valabilitate Autorizatie de Construire - Emitere/Actualizare Certificat de Racordare - Activitate ocazionala |  |
| --- | --- | --- |
| - loc de producere/loc de consum si producere nou |  | - loc de producere/loc de consum si producere existent |

I. SOCIETATEA/SUBSEMNATUL …...…........………….................................................................................................................................................., cu sediul social/domiciliul in municipiul/orasul/comuna ...............................…, satul ……........................, str. .....……………......................... nr. ……... bloc .......... ap. ........., scara …................, etaj ..................., cod postal ........................, jud. .…........................, nr. telefon ............................., email ………….………..,,  reprezentata prin  .............................................................................................................., avand domiciliul in municipiul/orasul/comuna .........................…, satul ……...................., str. .....……………......................... nr. ……... bloc .......... ap. ........., scara …..........., etaj ............., cod postal ........................, jud. .…........................, nr. telefon ............................. , email ………….……….., Solicit racordarea/actualizarea avizului tehnic de racordare/actualizarea certificatului de racordare pentru locul de consum/locul de consum și producere pentru OBIECTIVUL .............................................................................................................................................

amplasat în municipiul/orasul/comuna ........................................…, satul ............…….........................., str. .....……………............................, nr. ……..., bloc …......, ap. ........., scara ........, etaj ........., tarlaua .........., parcela ............, lotul ..........., nr. cadastral ................, cod postal ......................, jud. .…........................

Imputernicesc pe ………………………………………………………………………………, cu domiciliul/ sediul in municipiul/orasul/comuna ...........................…, satul ……......................, str. .....……………......................... nr. ……... bloc .......... ap. ........., scara …..........., etaj ............, cod postal ........................, jud. .…........................, nr. telefon ............................. sa ma reprezinte in relatia cu Operatorul de distributie pentru obiectivul precizat mai sus.

II. SITUAŢIA ENERGETICĂ EXISTENTĂ (conform ATR/CRR nr. .................................................................. emis anterior, ce se va anexa documentatiei)

2.1. Producere				2.2. Consum				2.3. Servicii interne centrala

Putere instalata 	   ……………. kW		Putere instalata 	……………. kW		Putere instalata 	……………. kW

Putere maxima produsa ……………. kW		Putere absorbita 	……………. kW		Putere absorbita 	……………. kW

Tensiune de utilizare      .…………… kV		Tensiune de utilizare   …………… kV		Tensiune de utilizare   …………… kV

2.4. Alte informatii

Modul cum este alimentat în prezent obiectivul …………...............................................................................................................

Modul şi locul în care se face măsurarea energiei electrice …………………………………..…………………………………...

Date despre punctul de delimitare de proprietate a instalaţiilor existente ........................................................................................

Se ataşează schema sistemului intern de distribuţie, cu indicarea punctelor de măsurare, a punctelor de delimitare şi caracteristicile tehnice ale echipamentelor.

III. SITUATIA ENERGETICA SOLICITATA

3.1. PRODUCERE

| CARACTERISTICI | GENERATOARE FOTOELECTRICE | GENERATOARE SINCRONE | GENERATOARE ASINCRONE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pi/Panou c.c. [kW] |  |  |  |
| Nr. panouri [buc] |  |  |  |
| Pi total c.c. [kW] |  |  |  |
| Capacitate baterii de acumulatoare (daca este cazul) [Ah] |  |  |  |
| Un invertor (c.a.) [V] |  |  |  |
| Pi invertor (c.a.) [kW] |  |  |  |
| Pmax invertor (c.a.) [kW] |  |  |  |
| Consumul propriu al sistemului fotoelectric [kW] |  |  |  |
| Numărul de invertoare [buc] |  |  |  |
| Tip grup generator (se va completa T – termo, H – hidro, E – eolian) |  |  |  |
| Un grup generator [V] |  |  |  |
| Pn/grup generator [kW] |  |  |  |
| Nr. grupuri generatoare [buc] |  |  |  |
| Pi totala [kW] |  |  |  |
| Pmax produsă de grupul generator [kW] |  |  |  |
| Pmin produsă de grupul generator [kW] |  |  |  |
| Qmax absorbită de grupul generator [kVAr] |  |  |  |
| Qi în baterii de condensatoare [kVAr] |  |  |  |
| Nr. trepte baterie de condensatoare |  |  |  |
| Puterea pe treaptă [kVAr] |  |  |  |
| Servicii interne: Putere instalată [kW] / Putere maxim absorbită [kW] |  |  |  |
| Observații (se va completa, după caz, panou fotoelectric reutilizat sau nou, pentru panourile noi se va preciza data de punere în funcțiune) |  |  |  |

3.2. CONSUM

|  | Existent | An N (anul curent) | An N+1 | An N+2 | An N+3 | Situatia finala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puterea totală instalată (existent + spor) [kW] |  |  |  |  |  |  |
| Puterea totală maxim simultan absorbită [kW] |  |  |  |  |  |  |
| Tensiunea de utilizare [kV] |  |  |  |  |  |  |
| Factor de putere |  |  |  |  |  |  |

IV. PRECIZARI SUPLIMENTARE

- conditii de functionare speciale impuse de procesul de producere:

- alte date privind definirea si caracterizarea punctului de producere:

- optiuni privind punctul de delimitare de proprietate a instalatiilor:

- alte date specifice importante :

V. ANEXEZ  URMATOARELE DOCUMENTE:

- certificat de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul sau pentru instalația ce se realizează pe locul de producere, în termen de valabilitate, în copie;

- planul de situaţie la scară, cu  amplasarea în zonă a locului  de producere, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie;

Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de producere;

- copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;

- actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii care constituie locul de consum şi de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea solicitantului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice şi/sau capacităţi energetice (extras CF obiectiv, extras CF teren, adeverinta eliberata de autoritatea publica locala si declaratie notariala care atesta dreptul de proprietate asupra obiectivului, titlu de proprietate, etc.);

- avizul anterior/certificatul de racordare eliberat anterior de operatorul de retea (pentru un loc producere existent);

- alte documente atașate: .............................................................................................................................................................................................................

VI. ALTE DATE

- Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare ....................................................................................................

- Datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape, în cazul în care dezvoltarea locului de producere se face etapizat

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Adresa de corespondenta: localitatea ...................................………....……..……....... str. .....……………......................... nr. ..... bloc ........ ap. ......, scara..............., etaj..................., cod poștal........................, jud. .…......................., adresa de e-mail.....................

- Mentionez faptul ca modificarea elementelor de natură tehnică solicitate cu depășirea puterii aprobate (spor putere), implica/ nu implica modificarea instalatiei electrice de utilizare(*).

Nota: 	(*) Precizare necesara numai in situatia cererilor pentru spor de putere.

- Declar pe propria răspundere că sunt / nu sunt plătitor de TVA.

- Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt autentice și că documentele în copie atașate cererii de racordare sunt conforme cu originalul.

ANEXA LA CEREREA DE RACORDARE LA RED –PRODUCATOR ENERGIE ELECTRICA NR.  ..........................

# Date pentru grupurile generatoare

| ## DESCRIEREA DATELOR | Unităţi de măsură |  |
| --- | --- | --- |
| Centrala electrică: |  |  |
| Punctul de racordare la reţea | Text,schema |  |
| Tensiunea nominală în punctul de racordare | kV |  |
| Grupuri generatoare: |  |  |
| Puterea nominală aparentă | MVA |  |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  |  |
| Putere netă | MW |  |
| Putere activă nominală | MW |  |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW |  |
| Tensiunea nominală | kV |  |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali | Hz |  |
| Consumul serviciilor proprii la puterea maximă produsă la borne | MW |  |
| Puterea reactivă maximă la borne | MVAr |  |
| Putere reactivă minimă la borne | MVAr |  |
| Putere activă minimă produsă | MW |  |
| Constanta de inerţie a turbogeneratorului (H) sau momentul de inerţie (GD2) | MWs/MVA |  |
| Turaţia nominal | rpm |  |
| Raportul de scurtcircuit |  |  |
| Curent statoric nominal | A |  |
| Reactanţe saturate şi nesaturate ale grupurilor generatoare |  |  |
| Reactanţa nominală [tensiune nominala 2/ putere aparentă nominală] |  |  |
| Reactanţa sincronă longitudinală % din reactanţa nominală | % |  |
| Reactanţa tranzitorie longitudinală % din reactanţa nominală | % |  |
| Reactanţa supratranzitorie longitudinală % din reactanţa nominală | % |  |
| Reactanţa sincronă transversală % din reactanţa nominală | % |  |
| Reactanţa tranzitorie transversală % din reactanţa nominală | % |  |
| Reactanţa supratranzitorie transversală % din reactanţa nominală | % |  |
| Reactanţa de scăpări statorică % din reactanţa nominală | % |  |
| Reactanţa de secvenţă zero % din reactanţa nominală | % |  |
| Reactanţa de secvenţă negativă % din reactanţa nominală | % |  |
| Reactanţa Poitier % din reactanţa nominală | % |  |
| Constante de timp ale grupurilor generatoare |  |  |
| Tranzitorie a înfaşurării de excitaţie cu statorul închis (Td’) | s |  |
| Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul închis (Td”) | s |  |
| Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul deschis (Td0’) | s |  |
| Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul deschis (Td0”) | s |  |
| Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul deschis, pe axa q (Tq0’) | s |  |
| Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul deschis, pe axa q (Tq0”) | s |  |
| Diagrame pentru grupurile generatoare |  |  |
| Diagrama de capabilitate | Date grafice |  |
| Diagrama P-Q | Date grafice |  |
| Curba eficienţei în funcţionare | Date grafice |  |
| Capabilitatea grupului generator din punct de vedere al puterii reactive |  |  |
| Putere reactivă în regim inductiv la putere maximă generată | MVAr generat |  |
| Putere reactivă în regim inductiv la putere minimă generată | MVAr generat |  |
| Putere reactivă în regim inductiv pe timp scurt la valorile nominale pentru putere, tensiune şi frecvenţă | Mvar |  |
| Putere reactivă în regim capacitiv la putere maximă/ minimă generată | MVAr absorbit |  |
| Sistemul de excitaţie al generatorului |  |  |
| Tipul sistemului de excitaţie | Text |  |
| Tensiunea rotorică nominală (de excitaţie) | V |  |
| Tensiunea rotorică maximă (plafonul de excitaţie) | V |  |
| Durata maximă admisibilă a menţinerii plafonului de excitaţie | s |  |
| Schema de reglaj al excitaţiei | V/V |  |
| Viteza maximă de creştere a tensiunii de excitaţie | V/s |  |
| Viteza maximă de reducere a tensiunii de excitaţie | V/s |  |
| Dinamica caracteristicilor de supraexcitaţie | Text |  |
| Dinamica caracteristicilor de subexcitaţie | Text |  |
| Limitatorul de excitaţie | Schema bloc |  |
| Regulatorul de viteză: |  |  |
| Tipul regulatorului | Text |  |
| Funcţiile de reglaj realizate de regulator (scheme funcţionale, funcţii combinate de reglaj, timpi de comutaţie, modul de alegere şi condiţiile comutării automate între regimuri) | Scheme, text |  |
| Funcţia de transfer standardizată cu blocuri funcţionale a regulatorului, a elementelor de execuţie şi a instalaţiei reglate (generator, turbină, cazan) | Scheme |  |
| Plaja de reglaj a statismului permanent | % |  |
| Valoarea actuală a statismului permanent bp - între frecvenţa şi poziţia deschiderii admisiei - între putere şi frecvenţă | % |  |
| Plaja de reglaj a parametrilor de acord Kp, Td şi Tv | %, s |  |
| Valoarea actuală a parametrilor de acord Kp, Td şi Tv | %, s |  |
| Plaja de reglaj a consemnului de frecvenţă | Hz |  |
| Viteza de variaţie a semnalelor de consemn - de frecvenţă - de putere - de deschidere | mHz/s MW/s %/s |  |
| Insensibilitatea întregului sistem de reglaj - în frecvenţă - în putere | ± mHz ± MW |  |
| Timpul mort al regulatorului | s |  |
| Timpii de deschidere/închidere a servomotorului | s/s |  |
| Precizia de măsură a reacţiei de - frecvenţă/turaţie - putere - poziţie servomotor - liniaritate traductor poziţie servomotor | % |  |
| Supraturarea maximă la aruncarea de sarcină (nmax) | % nN |  |
| Timpul de menţinere a puterii comandate de RAV la o treaptă de frecvenţă menţinută (pentru grupurile termoenergetice) | min |  |
| Regulatorul de tensiune (RAT) |  |  |
| Tipul regulatorului | Text |  |
| Funcţia de transfer echivalentă, eventual standardizată a regulatorului de tensiune, valori şi unităţi de măsură | Text |  |
| Funcţiile de reglaj realizate de regulator (scheme funcţionale, funcţii combinate de reglaj, timpi de comutaţie, modul de alegere şi condiţiile comutării automate între regimuri) | Scheme, text |  |
| Acurateţea regulatorului de tensiune | % |  |
| Valoarea minimă a referinţei de tensiune care poate fi setată în RAT | % Un |  |
| Valoarea maximă a referinţei de tensiune care poate fi setată în RAT | % Un |  |
| Tensiunea maximă de excitaţie | % Un |  |
| Timpul de susţinere a tensiunii maxime de excitaţie | s |  |
| Curentul maxim de excitaţie care poate fi susţinut timp de 10 secunde | % in exc |  |
| Date asupra reglajului secundar frecvenţă/putere |  |  |
| Banda de reglaj secundar maximă/minimă | MW |  |
| Viteza de încărcare/descărcare a grupului în reglaj secundar: - plaja de reglaj - valoare actuală | MW/min |  |
| Modul de acţionare asupra RAV | Schema |  |
| Timpul de atingere a consemnului de putere | s |  |
| Timpul mort al reglajului secundar | s |  |
| Pentru grupurile termoenergetice: - schema cu blocuri funcţionale a buclei de sarcină bloc, apa alimentare, combustibil, aer, temperaturi - parametrii de acord ai buclelor de reglare menţionate - funcţiile de transfer - răspunsul principalilor parametri (presiune, debit, temperatura abur viu) la variaţia ordinului de reglare de 100 % | Scheme înregistrări |  |
| Sistemele de protecţie ale grupurilor şi valorile de reglaj | Text |  |
| Stabilirea următoarelor reglaje |  |  |
| Limitatorul de excitaţie maximă | Text, diagramă |  |
| Limitatorul de excitaţie minimă | Text, diagramă |  |
| Limitatorul de curent statoric | Text, diagramă |  |
| Unităţi de transformare |  |  |
| Număr de înfăşurări | Text |  |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare | MVA |  |
| Raportul nominal de transformare | kV/kV |  |
| Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări | % din Unom |  |
| Pierderi în gol | kW |  |
| Pierderi în sarcină | kW |  |
| Curentul de magnetizare | % |  |
| Grupa de conexiuni | Text |  |
| Domeniu de reglaj | kV-kV |  |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longotransversal) | Text, diagrama |  |
| Mărimea treptei de reglaj | % |  |
| Reglaj sub sarcină | DA/NU |  |
| Tratarea neutrului | Text, diagramă |  |
| Curba de saturaţie | Diagramă |  |
| Tensiuni |  |  |
| Tensiune nominală | kV |  |
| Tensiune maximă/minimă | kV |  |
| Coordonarea izolaţiei |  |  |
| Tensiunea de ţinere la impuls de trăsnet | kV |  |
| Tensiunea de ţinere la impuls de comutaţie | kV |  |
| Curenţi |  |  |
| Curentul maxim | kA |  |
| Curentul maxim de încărcare pe termen scurt | kA pentru timpi de ordinul secundelor |  |
| Condiţii ambientale pentru care se aplică aceşti curenţi | Text |  |
| Legare la pământ |  |  |
| Modul de legare la pământ | Text |  |
| Performanţele izolaţiei în condiţii de poluare – nivelul de poluare | IEC 815 |  |
| Sistem de comandă şi achiziţie de date |  |  |
| Comanda la distanţă şi date transmise | Text |  |
| Transformatoare de măsurare de curent | A/A |  |
| Transformatoare de măsurare de tensiune | kV/kV |  |
| Caracteristicile sistemului de măsurare | Text |  |
| Transformatoare de măsurare – detalii prinvind certificatele de testare | Text |  |
| Configuraţia reţelei |  |  |
| Schema de funcţionare a circuitelor electrice a instalaţiilor existente şi propuse inclusiv dispunerea barelor, tratarea neutrului, echipamente de comutaţie şi tensiunile de funcţionare | Diagrama monofilară |  |
| Impedanţele reţelei |  |  |
| Impedanţele de secvenţă pozitivă, negativă şi zero | Ω |  |
| Curenţi de scurtcircuit |  |  |
| Curentul maxim de scurtcircuit | kA |  |
| Capabilitatea de transfer |  |  |
| Consumator sau grupe de consumatori alimentaţi din puncte de racordare alternative | Text |  |
| Consum alimentat normal din punctul de racordare X | MW |  |
| Consum alimentat normal din punctul de racordare Y | MW |  |
| Comutaţii de transfer în condiţii planificate sau în condiţii de incident | Text |  |
| Transformatoarele în punctul de racordare |  |  |
| Curba de saturaţie | Diagramă |  |
| Date supra unităţilor de transformare | Diagramă |  |

Numele si semnatura personalului

OD care a analizat cererea			            Semnatura/stampila solicitantului		Semnatura/ stampila consultantului

............................................			             .............................................		    .................................................